## SALAS E LABS
Planilha de Cálculo Luminotécnico - reforma campus Viçosa
Método dos Lumens (Fluxos) |  |  |  |  | Dados calculados. NÃO MEXER !!!
Dados de entrada do projeto
Projeto: |  |  |  |  | Resultado Final do Cálculo
Atividade: |  |  |  |  | Tentativas / Estudos
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE |  |  |  |  | SALA 01 | SALA 02 | SALA 03 | SALA 04 | SALA 05 | SALA 06 | SALA 07 | SALA 08 | LAB. INFORMÁTICA | BIBLIOTECA | SALA 09 | SALA 10
1 | Comprimento |  | a | m | 8.86 | 9.05 | 8.97 | 8.97 | 8.62 | 8.97 | 9.07 | 8.93 | 8.73 | 8.73 | 5.81 | 5.81
2 | Largura |  | b | m | 5.91 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 6.02 | 6.03 | 6 | 5.95 | 7.9 | 8.35 | 8.2 | 8.22
3 | Área |  | a . b | m2 | 52.3626 | 53.757 | 53.2818 | 53.3715 | 51.8924 | 54.0891 | 54.42 | 53.1335 | 68.967 | 72.8955 | 47.642 | 47.7582
4 | Pé-direito |  | H | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Altura do Plano de Trabalho |  | Hpt | m | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | Pé-direito útil |  | h | m | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
7 | Índice de Recinto - SISTEMA DIRETO |  | K = (a.b)/h(a+b) |  | 1.5756 | 1.6301 | 1.6243 | 1.626 | 1.6112 | 1.6391 | 1.6414 | 1.6231 | 1.8851 | 1.9399 | 1.5457 | 1.5473
| Índice de Recinto LUMINI - SISTEMA INDIRETO |  | 5h . (a + b)/(ab) |  | 3.1733 | 3.0673 | 3.0782 | 3.075 | 3.1033 | 3.0505 | 3.0461 | 3.0805 | 2.6524 | 2.5774 | 3.2348 | 3.2315
8 | Fator de Depreciação |  | Fd |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
9 | Coeficiente de Reflexão |  | Teto |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
10 | Coeficiente de Reflexão |  | Paredes |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Coeficiente de Reflexão |  | Piso |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
12 | Iluminância Média Estipulada pela ABNT |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
13 | Iluminância Média Estipulada pela consultoria |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
14 | Temperatura de Cor |  | T | K | 4000 | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
15 | Índice de Reprodução de Cor |  |  | IRC | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
16 | Tipo de Sistema |  |  |  | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO
17 | Necessidade de controle de ofuscamento |  | sim / não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
18 | Cumprimento do critério acima |  | sim / não
LÂMPADA E LUMINÁRIA
19 | Tipo de Lâmpada |  |  |  | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5
Código
20 | Fornecedor da lâmpada |  |  |  | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips
21 | Potência |  |  | Watt | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
22 | Fluxo Luminoso Nominal |  | Fn | lm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
23 | Tipo de Luminária |  |  |  | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO
24 | Fornecedor luminária / Código
25 | Nº Lâmpadas por luminária |  | z | Unid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
26 | Fixação da Luminária |  |  |  | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO
27 | Altura de Montagem |  | hpend | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
REATOR
28 | Tipo de reator |  |  |  | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt
29 | Fornecedor / Código
30 | Vida Útil
31 | Tipo de Reator
32 | Fornecedor / Código
33 | Vida Útil
34 | Potência do Reator |  | Pr
35 | Nº Lâmpadas por reator |  | zr | unid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
36 | Nº Total de Reatores
37 | Fator de Fluxo do Reator |  | BF | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Tentativas / Estudos SALA 01 to Tentativas / Estudos SALA 08
38 | Fator de Potência |  | FP
39 | Taxa de Distorção Harmônica |  | TDH
DIMERIZADOR
40 | Fabricante e Modelo/Código | bar: Tentativas / Estudos SALA 01
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
41 | Fator de Utilização |  | Fu |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6
42 | Quantidade de Lâmpadas Inicial |  | n= (E . A)/Fu.Bf.Fd.F | unid | 46.1751 | 47.4048 | 46.9857 | 47.0648 | 45.7605 | 47.6976 | 47.9894 | 46.8549 | 56.1392 | 59.337 | 42.0123 | 42.1148
43 | Quantidade de Lâmpadas Final |  | nf | unid | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 48 | 48
44 | Quantidade de Luminárias Inicial |  | N | unid | 11.5438 | 11.8512 | 11.7464 | 11.7662 | 11.4401 | 11.9244 | 11.9974 | 11.7137 | 14.0348 | 14.8342 | 10.5031 | 10.5287
45 | Quantidade Final de Luminárias |  | Nf | unid | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12
46 | Nível de Iluminância Médio Inicial |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
47 | Nível de Iluminância Médio Final |  | Emf | lux | 519.7603 | 506.2783 | 510.7936 | 509.9351 | 524.4699 | 503.1698 | 500.1103 | 512.2192 | 570.0117 | 539.2925 | 571.2607 | 569.8707
48 | Potência Total Instalada Final |  | P | KW | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.896 | 0.896 | 0.672 | 0.672
49 | Densidade de Potência Final |  |  | W/m2 | 12.8336 | 12.5007 | 12.6122 | 12.591 | 12.9499 | 12.4239 | 12.3484 | 12.6474 | 12.9917 | 12.2916 | 14.1052 | 14.0709
50 | Densidade de Potência Relativa Final |  |  | W/m2 . 100 lux | 2.5667 | 2.5001 | 2.5224 | 2.5182 | 2.59 | 2.4848 | 2.4697 | 2.5295 | 2.5983 | 2.4583 | 2.821 | 2.8142
Nível C
LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPIL) PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PRETENDIDO
|  |  | A | B | bar: Tentativas / Estudos SALA 01 to Tentativas / Estudos SALA 02
|  | ESCOLAS/ UNIVERSIDADES | 10.7 | 12.3 | Tentativas / Estudos SALA 01: 13.9; Tentativas / Estudos SALA 02: 15.5
|  | ESCRITÓRIO | 9.7 | 11.2 | Tentativas / Estudos SALA 01: 12.6; Tentativas / Estudos SALA 02: 14.1
Fonte: Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comercias, serviços e públicos
Densidade de Potência Final = ((Plamp x nlampadas) x Pot reator)/A

## ADMINISTRATIVO
Planilha de Cálculo Luminotécnico - reforma campus Viçosa
Método dos Lumens (Fluxos)
Projeto:
Atividade:
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE |  |  |  |  | PROTOCOLO | SECRETARIA 1 | SECRETARIA 2 | ASSIST. SOCIAL | DIREÇÃO ENSINO | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | APOIO DIREÇÃO | COORD. GESTÃO DE PESSOAS | PSICOLOGIA | COORD. CURSO | SALA PROFESSOR | DIREÇÃO GERAL | AUDITÓRIO | CAMARIM
1 | Comprimento |  | a | m | 3.06 | 2.76 | 2.1 | 3.64 | 3.59 | 3.63 | 3.7 | 3.58 | 3.54 | 3.72 | 5.31 | 5.31 | 9.21 | 7.67
2 | Largura |  | b | m | 5.91 | 5.9 | 5.9 | 2.5 | 2.49 | 2.3 | 3.11 | 3.66 | 2.63 | 5.41 | 5.67 | 5.59 | 17.75 | 1.63
3 | Área |  | a . b | m2 | 18.0846 | 16.284 | 12.39 | 9.1 | 8.9391 | 8.349 | 11.507 | 13.1028 | 9.3102 | 20.1252 | 30.1077 | 29.6829 | 163.4775 | 12.5021
4 | Pé-direito |  | H | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Altura do Plano de Trabalho |  | Hpt | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | Pé-direito útil |  | h | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
7 | Índice de Recinto - SISTEMA DIRETO |  | K = (a.b)/h(a+b) |  | 0.91642 | 0.85471 | 0.70398 | 0.67367 | 0.66829 | 0.63997 | 0.76805 | 0.82263 | 0.68588 | 1.002 | 1.2464 | 1.2378 | 2.7562 | 0.61105
| Índice de Recinto LUMINI - SISTEMA INDIRETO |  | 5h . (a + b)/(ab) |  | 5.456 | 5.8499 | 7.1025 | 7.422 | 7.4817 | 7.8129 | 6.51 | 6.0781 | 7.2899 | 4.9903 | 4.0116 | 4.0394 | 1.8141 | 8.1826
8 | Fator de Depreciação |  | Fd |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
9 | Coeficiente de Reflexão |  | Teto |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
10 | Coeficiente de Reflexão |  | Paredes |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Coeficiente de Reflexão |  | Piso |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
12 | Iluminância Média Estipulada pela ABNT |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300
13 | Iluminância Média Estipulada pela consultoria |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300
14 | Temperatura de Cor |  | T | K | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
15 | Índice de Reprodução de Cor |  |  | IRC | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
16 | Tipo de Sistema |  |  |  | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO
17 | Necessidade de controle de ofuscamento |  | sim / não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
18 | Cumprimento do critério acima |  | sim / não
LÂMPADA E LUMINÁRIA
19 | Tipo de Lâmpada |  |  |  | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5
Código
20 | Fornecedor da lâmpada |  |  |  | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips
21 | Potência |  |  | Watt | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28
22 | Fluxo Luminoso Nominal |  | Fn | lm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2600 | 2600
23 | Tipo de Luminária |  |  |  | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO
24 | Fornecedor luminária / Código
25 | Nº Lâmpadas por luminária |  | z | Unid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
26 | Fixação da Luminária |  |  |  | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO | EMBUTIDA NO GESSO
27 | Altura de Montagem |  | hpend | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
REATOR
28 | Tipo de reator |  |  |  | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt
29 | Fornecedor / Código
30 | Vida Útil
31 | Tipo de Reator
32 | Fornecedor / Código
33 | Vida Útil
34 | Potência do Reator |  | Pr
35 | Nº Lâmpadas por reator |  | zr | unid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
36 | Nº Total de Reatores
37 | Fator de Fluxo do Reator |  | BF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Fator de Potência |  | FP
39 | Taxa de Distorção Harmônica |  | TDH
DIMERIZADOR
40 | Fabricante e Modelo/Código
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
41 | Fator de Utilização |  | Fu |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.58
42 | Quantidade de Lâmpadas Inicial |  | n= (E . A)/Fu.Bf.Fd.F | unid | 14.4353 | 12.9981 | 9.8898 | 7.2637 | 7.1353 | 6.6643 | 9.185 | 10.4588 | 7.4315 | 16.0642 | 14.4194 | 23.6932 | 52.3966 | 3.1089
43 | Quantidade de Lâmpadas Final |  | nf | unid | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | 24 | 64 | 4
44 | Quantidade de Luminárias Inicial |  | N | unid | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 26.1983 | 2
45 | Quantidade Final de Luminárias |  | Nf | unid | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 32 | 2
46 | Nível de Iluminância Médio Inicial |  | Em | lux | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300
47 | Nível de Iluminância Médio Final |  | Emf | lux | 554.1953 | 615.4753 | 606.6828 | 550.6813 | 560.5933 | 600.2156 | 435.4914 | 764.9052 | 538.2484 | 498.0025 | 499.3274 | 506.4734 | 366.4357 | 385.9832
48 | Potência Total Instalada Final |  | P | KW | 0.224 | 0.224 | 0.168 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.224 | 0.112 | 0.224 | 0.336 | 0.336 | 1.792 | 0.112
49 | Densidade de Potência Final |  |  | W/m2 | 12.3862 | 13.7558 | 13.5593 | 12.3077 | 12.5292 | 13.4148 | 9.7332 | 17.0956 | 12.0298 | 11.1303 | 11.1599 | 11.3196 | 10.9618 | 8.9585
50 | Densidade de Potência Relativa Final |  |  | W/m2 . 100 lux | 2.4772 | 2.7512 | 2.7119 | 2.4615 | 2.5058 | 2.683 | 1.9466 | 3.4191 | 2.406 | 2.2261 | 3.72 | 2.2639 | 3.6539 | 2.9862
LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPIL) PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PRETENDIDO
|  |  | A | B | C | D
|  | ESCOLAS/ UNIVERSIDADES | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 15.5
|  | ESCRITÓRIO | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1
Fonte: Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comercias, serviços e públicos
Densidade de Potência Final = ((Plamp x nlampadas) x Pot reator)/A

## BANHEIROS E CIRCULAÇÃO
Planilha de Cálculo Luminotécnico - reforma campus Viçosa
Método dos Lumens (Fluxos)
Projeto:
Atividade:
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE |  |  |  |  | CIRCULAÇÃO CORREDOR ADM. | CIRCULAÇÃO ASSIST. SOCIAL | CIRCULAÇÃO - PROTOCOLO S. 5 | CIRCULAÇÃO - SALAS 7 E 6 | CIRCULAÇÃO - rampa biblioteca | BWC MASC. - PÁTIO | BWC FEM. - PÁTIO | BWC ACESSÍVELPÁTIO | HALL BWC PÁTIO | COPA WC DIREÇÃO | WC DIREÇÃO | COPA WC PROFESSOR | WC PROFESSOR | WC CAMARIM | BWC MASC. - INFERIOR | BWC FEM. - INFERIOR | HALL BWC INFERIOR
1 | Comprimento |  | a | m | 1.25 | 3.77 | 54.8 | 2.45 | 9.93 | 3.07 | 3.07 | 2.15 | 6.6 | 2.13 | 2.2 | 2.22 | 1.9 | 1.63 | 3.9 | 3.85 | 8.95
2 | Largura |  | b | m | 14 | 1.12 | 2.39 | 18.67 | 2.21 | 9.97 | 9.97 | 2.6 | 1.9 | 1.13 | 1.13 | 1.49 | 3.2 | 1.4 | 5.55 | 5.55 | 3.03
3 | Área |  | a . b | m2 | 17.5 | 4.2224 | 130.972 | 45.7415 | 21.9453 | 30.6079 | 30.6079 | 5.59 | 12.54 | 2.4069 | 2.486 | 3.3078 | 6.08 | 2.282 | 21.645 | 21.3675 | 27.1185
4 | Pé-direito |  | H | m | 5.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Altura do Plano de Trabalho |  | Hpt | m | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
6 | Pé-direito útil |  | h | m | 5.05 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
7 | Índice de Recinto - SISTEMA DIRETO |  | K = (a.b)/h(a+b) |  | 0.22724 | 0.38377 | 1.0178 | 0.96257 | 0.80342 | 1.0432 | 1.0432 | 0.52304 | 0.65569 | 0.32814 | 0.3318 | 0.39626 | 0.52985 | 0.33473 | 1.018 | 1.0103 | 1.0061
| Índice de Recinto LUMINI - SISTEMA INDIRETO |  | 5h . (a + b)/(ab) |  | 22.0036 | 13.0287 | 4.9124 | 5.1944 | 6.2234 | 4.7929 | 4.7929 | 9.5595 | 7.6256 | 15.2374 | 15.0694 | 12.6179 | 9.4367 | 14.9376 | 4.9116 | 4.9491 | 4.9699
8 | Fator de Depreciação |  | Fd |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
9 | Coeficiente de Reflexão |  | Teto |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
10 | Coeficiente de Reflexão |  | Paredes |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Coeficiente de Reflexão |  | Piso |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
12 | Iluminância Média Estipulada pela ABNT |  | Em | lux | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
13 | Iluminância Média Estipulada pela consultoria |  | Em | lux | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
14 | Temperatura de Cor |  | T | K | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
15 | Índice de Reprodução de Cor |  |  | IRC | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
16 | Tipo de Sistema |  |  |  | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO
17 | Necessidade de controle de ofuscamento |  | sim / não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
18 | Cumprimento do critério acima |  | sim / não
LÂMPADA E LUMINÁRIA
19 | Tipo de Lâmpada |  |  |  | TR4 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | TR4 | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | TR5
Código
20 | Fornecedor da lâmpada |  |  |  | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips
21 | Potência |  |  | Watt | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14
22 | Fluxo Luminoso Nominal |  | Fn | lm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350
23 | Tipo de Luminária |  |  |  | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR
24 | Fornecedor luminária / Código
25 | Nº Lâmpadas por luminária |  | z | Unid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
26 | Fixação da Luminária |  |  |  | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR
27 | Altura de Montagem |  | hpend | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
REATOR
28 | Tipo de reator |  |  |  | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt
29 | Fornecedor / Código
30 | Vida Útil
31 | Tipo de Reator
32 | Fornecedor / Código
33 | Vida Útil
34 | Potência do Reator |  | Pr
35 | Nº Lâmpadas por reator |  | zr | unid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
36 | Nº Total de Reatores
37 | Fator de Fluxo do Reator |  | BF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Fator de Potência |  | FP
39 | Taxa de Distorção Harmônica |  | TDH
DIMERIZADOR
40 | Fabricante e Modelo/Código
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
41 | Fator de Utilização |  | Fu |  | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.55
42 | Quantidade de Lâmpadas Inicial |  | n= (E . A)/Fu.Bf.Fd.F | unid | 4.6296 | 1.117 | 25.199 | 6.7227 | 3.2254 | 12.5648 | 12.5648 | 2.2947 | 2.2879 | 0.98805 | 1.0205 | 1.3579 | 2.4959 | 0.93678 | 20.6143 | 20.35 | 5.2176
43 | Quantidade de Lâmpadas Final |  | nf | unid | 6 | 2 | 26 | 10 | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 18 | 6
44 | Quantidade de Luminárias Inicial |  | N | unid | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3
45 | Quantidade Final de Luminárias |  | Nf | unid | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3
46 | Nível de Iluminância Médio Inicial |  | Em | lux | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
47 | Nível de Iluminância Médio Final |  | Emf | lux | 129.6 | 179.0451 | 103.1785 | 148.7489 | 124.0174 | 222.8444 | 222.8444 | 174.3113 | 87.4163 | 202.418 | 195.9775 | 147.2882 | 240.3947 | 213.4969 | 174.6362 | 176.9042 | 114.9953
48 | Potência Total Instalada Final |  | P | KW | 0.084 | 0.028 | 0.364 | 0.14 | 0.056 | 0.252 | 0.252 | 0.036 | 0.028 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.018 | 0.324 | 0.324 | 0.084
49 | Densidade de Potência Final |  |  | W/m2 | 4.8 | 6.6313 | 2.7792 | 3.0607 | 2.5518 | 8.2332 | 8.2332 | 6.4401 | 2.2329 | 7.4785 | 7.2405 | 5.4417 | 8.8816 | 7.8878 | 14.9688 | 15.1632 | 3.0975
50 | Densidade de Potência Relativa Final |  |  | W/m2 . 100 lux | 4.8 | 6.6313 | 2.7792 | 3.0607 | 2.5518 | 4.1166 | 4.1166 | 3.22 | 2.2329 | 3.7392 | 3.6203 | 2.7208 | 4.4408 | 3.9439 | 7.4844 | 7.5816 | 3.0975
LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPIL) PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PRETENDIDO
|  |  | A | B | C | D
|  | ESCOLAS/ UNIVERSIDADES | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 15.5
|  | ESCRITÓRIO | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1
Fonte: Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comercias, serviços e públicos
Densidade de Potência Final = ((Plamp x nlampadas) x Pot reator)/A

## CANTINA
Planilha de Cálculo Luminotécnico - reforma campus Viçosa
Método dos Lumens (Fluxos) |  |  |  |  | Dados calculados. NÃO MEXER !!!
Dados de entrada do projeto
Projeto: |  |  |  |  | Resultado Final do Cálculo
Atividade: |  |  |  |  | Tentativas / Estudos
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE |  |  |  |  | PÁTIO COBERTO | ATENDIMENTO | CAIXA | MANIPULAÇÃO LANCHES | DISTRIBUIÇÃO | PREPARO | ARMAZENAMENTO | RECEPÇÃO | DESPENSA | WC FEM | WC MASC
1 | Comprimento |  | a | m | 8.04 | 4.35 | 1.2 | 2.25 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.47 | 1.7 | 1.3 | 1.25
2 | Largura |  | b | m | 8.35 | 3.4 | 1.4 | 1.35 | 1.84 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.95 | 1.95 | 1.95
3 | Área |  | a . b | m2 | 67.134 | 14.79 | 1.68 | 3.0375 | 3.312 | 2.88 | 4.96 | 4.557 | 5.015 | 2.535 | 2.4375
4 | Pé-direito |  | H | m | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3
5 | Altura do Plano de Trabalho |  | Hpt | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | Pé-direito útil |  | h | m | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2
7 | Índice de Recinto - SISTEMA DIRETO |  | K = (a.b)/h(a+b) |  | 1.7809 | 0.79516 | 0.26923 | 0.35156 | 0.37912 | 0.35294 | 0.43972 | 0.41548 | 0.44937 | 0.35455 | 0.34624
| Índice de Recinto LUMINI - SISTEMA INDIRETO |  | 5h . (a + b)/(ab) |  | 2.8076 | 6.288 | 18.5714 | 14.2222 | 13.1884 | 14.1667 | 11.371 | 12.0342 | 11.1266 | 14.1026 | 14.441
8 | Fator de Depreciação |  | Fd |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
9 | Coeficiente de Reflexão |  | Teto |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
10 | Coeficiente de Reflexão |  | Paredes |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Coeficiente de Reflexão |  | Piso |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
12 | Iluminância Média Estipulada pela ABNT |  | Em | lux | 200 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200
13 | Iluminância Média Estipulada pela consultoria |  | Em | lux | 200 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200
14 | Temperatura de Cor |  | T | K | 4000 | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4000 | 4000
15 | Índice de Reprodução de Cor |  |  | IRC | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
16 | Tipo de Sistema |  |  |  | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO
17 | Necessidade de controle de ofuscamento |  | sim / não |  | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
18 | Cumprimento do critério acima |  | sim / não
LÂMPADA E LUMINÁRIA
19 | Tipo de Lâmpada |  |  |  | TR5 | TR5 | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | TR5 | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA
Código
20 | Fornecedor da lâmpada |  |  |  | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips | Phillips
21 | Potência |  |  | Watt | 14 | 14 | 18 | 28 | 14 | 28 | 28 | 18 | 14 | 18 | 18
22 | Fluxo Luminoso Nominal |  | Fn | lm | 1350 | 1350 | 1200 | 2600 | 1350 | 2600 | 2600 | 1200 | 1350 | 1200 | 1200
23 | Tipo de Luminária |  |  |  | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO | ALTO RENDIMENTO
24 | Fornecedor luminária / Código
25 | Nº Lâmpadas por luminária |  | z | Unid | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
26 | Fixação da Luminária |  |  |  | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR
27 | Altura de Montagem |  | hpend | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
REATOR
28 | Tipo de reator |  |  |  | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt | Eletrônico 2x28W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 2x14W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt | Eletrônico 1x18W bivolt
29 | Fornecedor / Código
30 | Vida Útil
31 | Tipo de Reator
32 | Fornecedor / Código
33 | Vida Útil
34 | Potência do Reator |  | Pr
35 | Nº Lâmpadas por reator |  | zr | unid | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
36 | Nº Total de Reatores
37 | Fator de Fluxo do Reator |  | BF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Fator de Potência |  | FP
39 | Taxa de Distorção Harmônica |  | TDH
DIMERIZADOR
40 | Fabricante e Modelo/Código |  |  |  | -
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
41 | Fator de Utilização |  | Fu |  | 0.58 | 0.39 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
42 | Quantidade de Lâmpadas Inicial |  | n= (E . A)/Fu.Bf.Fd.F | unid | 24.497 | 12.0391 | 0.71429 | 2.6077 | 3.2857 | 2.4725 | 1.7033 | 2.9062 | 0.94766 | 1.0778 | 1.0364
43 | Quantidade de Lâmpadas Final |  | nf | unid | 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
44 | Quantidade de Luminárias Inicial |  | N | unid | 12.2485 | 6.0195 | 1 | 1.3039 | 1 | 1.2363 | 0.85165 | 2 | 1 | 2 | 2
45 | Quantidade Final de Luminárias |  | Nf | unid | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
46 | Nível de Iluminância Médio Inicial |  | Em | lux | 200 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200
47 | Nível de Iluminância Médio Final |  | Emf | lux | 195.9424 | 299.0264 | 280 | 383.4733 | 182.6087 | 404.4444 | 234.8387 | 412.9032 | 211.0469 | 371.1243 | 385.9692
48 | Potência Total Instalada Final |  | P | KW | 0.336 | 0.168 | 0.018 | 0.056 | 0.028 | 0.056 | 0.056 | 0.072 | 0.028 | 0.036 | 0.036
49 | Densidade de Potência Final |  |  | W/m2 | 5.0049 | 11.359 | 10.7143 | 18.4362 | 8.4541 | 19.4444 | 11.2903 | 15.7999 | 5.5833 | 14.2012 | 14.7692
50 | Densidade de Potência Relativa Final |  |  | W/m2 . 100 lux | 2.5025 | 3.7863 | 5.3571 | 3.6872 | 2.818 | 3.8889 | 5.6452 | 5.2666 | 5.5833 | 7.1006 | 7.3846
Nível C
LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPIL) PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PRETENDIDO
|  |  | A | B | C | D
|  | ESCOLAS/ UNIVERSIDADES | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 15.5
|  | ESCRITÓRIO | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1
Fonte: Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comercias, serviços e públicos
Densidade de Potência Final = ((Plamp x nlampadas) x Pot reator)/A

## GUARITA E ÁREA EXTERNA
Planilha de Cálculo Luminotécnico - reforma campus Viçosa
Método dos Lumens (Fluxos) |  |  |  |  | Dados calculados. NÃO MEXER !!!
Dados de entrada do projeto
Projeto: |  |  |  |  | Resultado Final do Cálculo
Atividade: |  |  |  |  | Tentativas / Estudos
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE |  |  |  |  | PORTARIA | BWC | CORREDOR BIBLIOTECA | CORREDOR BIBLIOTECA
1 | Comprimento |  | a | m | 1.71 | 1.71 | 19.16 | 15.3
2 | Largura |  | b | m | 2.48 | 2.2 | 2.16 | 8.7
3 | Área |  | a . b | m2 | 4.2408 | 3.762 | 41.3856 | 133.11
4 | Pé-direito |  | H | m | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Altura do Plano de Trabalho |  | Hpt | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | Pé-direito útil |  | h | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
7 | Índice de Recinto - SISTEMA DIRETO |  | K = (a.b)/h(a+b) |  | 0.46006 | 0.43734 | 0.88235 | 2.521
| Índice de Recinto LUMINI - SISTEMA INDIRETO |  | 5h . (a + b)/(ab) |  | 10.8682 | 11.4327 | 5.6667 | 1.9833
8 | Fator de Depreciação |  | Fd |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
9 | Coeficiente de Reflexão |  | Teto |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
10 | Coeficiente de Reflexão |  | Paredes |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | Coeficiente de Reflexão |  | Piso |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO
12 | Iluminância Média Estipulada pela ABNT |  | Em | lux | 300 | 200 | 75 | 75
13 | Iluminância Média Estipulada pela consultoria |  | Em | lux | 300 | 200 | 75 | 75
14 | Temperatura de Cor |  | T | K | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
15 | Índice de Reprodução de Cor |  |  | IRC | 89 | 89 | 89 | 89
16 | Tipo de Sistema |  |  |  | DIRETO | DIRETO | DIRETO | DIRETO
17 | Necessidade de controle de ofuscamento |  | sim / não |  | SIM | SIM | SIM | SIM
18 | Cumprimento do critério acima |  | sim / não
LÂMPADA E LUMINÁRIA
19 | Tipo de Lâmpada |  |  |  | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA | VAPOR METÁLICO | VAPOR METÁLICO
Código
20 | Fornecedor da lâmpada |  |  |  | Phillips | Phillips | Itaim | Itaim
21 | Potência |  |  | Watt | 18 | 18 | 150 | 400
22 | Fluxo Luminoso Nominal |  | Fn | lm | 1200 | 1200 | 11250 | 26637
23 | Tipo de Luminária |  |  |  | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR
24 | Fornecedor luminária / Código | [5 empty] | projetor | projetor
25 | Nº Lâmpadas por luminária |  | z | Unid | 2 | 2 | 1 | 1
26 | Fixação da Luminária |  |  |  | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR | SOBREPOR
27 | Altura de Montagem |  | hpend | m | 3 | 3 | 3 | 3
REATOR
28 | Tipo de reator |  |  |  | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletrônico 2x18W bivolt | Eletromagnético 1x400W bivolt
29 | Fornecedor / Código
30 | Vida Útil
31 | Tipo de Reator
32 | Fornecedor / Código
33 | Vida Útil
34 | Potência do Reator |  | Pr
35 | Nº Lâmpadas por reator |  | zr | unid | 2 | 2 | 1 | 1
36 | Nº Total de Reatores
37 | Fator de Fluxo do Reator |  | BF |  | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Fator de Potência |  | FP
39 | Taxa de Distorção Harmônica |  | TDH
DIMERIZADOR
40 | Fabricante e Modelo/Código |  |  |  | -
CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
41 | Fator de Utilização |  | Fu |  | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.65
42 | Quantidade de Lâmpadas Inicial |  | n= (E . A)/Fu.Bf.Fd.F | unid | 2.2849 | 1.3513 | 0.66323 | 0.72075
43 | Quantidade de Lâmpadas Final |  | nf | unid | 2 | 2 | 2 | 1
44 | Quantidade de Luminárias Inicial |  | N | unid | 1.1425 | 1 | 2 | 1
45 | Quantidade Final de Luminárias |  | Nf | unid | 1 | 1 | 2 | 1
46 | Nível de Iluminância Médio Inicial |  | Em | lux | 300 | 200 | 75 | 75
47 | Nível de Iluminância Médio Final |  | Emf | lux | 262.592 | 296.0128 | 226.1656 | 104.0586
48 | Potência Total Instalada Final |  | P | KW | 0.036 | 0.036 | 0.3 | 0.4
49 | Densidade de Potência Final |  |  | W/m2 | 8.489 | 9.5694 | 7.2489 | 3.005
50 | Densidade de Potência Relativa Final |  |  | W/m2 . 100 lux | 2.8297 | 4.7847 | 9.6652 | 4.0067
Nível C
LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL DE DENSIDADE DE POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO (DPIL) PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA PRETENDIDO
|  |  | A | B | C | D
|  | ESCOLAS/ UNIVERSIDADES | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 15.5
|  | ESCRITÓRIO | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1
Fonte: Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comercias, serviços e públicos
Densidade de Potência Final = ((Plamp x nlampadas) x Pot reator)/A

## ESPECIFICAÇÃO
LUMINÁRIA
Luminária de Embutir T5 4x14W - com Aletas e com Ref. Parab. em Alumínio Imp. |  | LUMINARIA ALTO RENDIMENTO EMBUTIR T5 4x14W (Ref. F203503) | Ex: Itaim 2003
Lâmpada | Fluorescente tubular T5 | . Luminária de alto rendimento p/ 4 lâmpadas fluorescentes tubulares T5
Quantidade de Lâmpadas | 4 T5 x 14W | . Corpo em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca
Corpo | Chapa de aço tratada e pintada com epóxi | . Refletor parabólico em alumínio anodizado de alto rendimento e pureza
Refletor | Parabólico em alumínio anodizado brilhante de aleta refletância e pureza | . Aletas parabólicas em alumínio importado anodizado
Aletas | Parabólico em alumínio anodizado brilhante de aleta refletância e pureza | . Nicho 596x596mm
Soquete | Tipo G-5 de engate rápido e rotor de segurança
Instalação | Embutir em forros de gesso, madeira, PVC ou com perfis "T"
Dimensões (mm) | C: 617 / L: 617 / A: 40 / CN: 595 / LN: 595
Garantia
Este produto possui 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação. Não estão cobertos pela garantia defeitos causados por agentes naturais, mau uso, instalação e transporte inadequado do produto.
LÂMPADA
Lâmpada Tubular T5 14W Neutra Bivolt Philips
Tipo de lâmpada | Tubular T5
Potencia | 14W
Soquete | G5
Tensao | BIVOLT
Cor | Neutra
Vida útil | 20.000 horas
Reator | Reator - não incluso.
Fluxo luminoso | 1350LM
Tamanho | 56,3x1,7 cm
Comprimento | 56,3 cm
Largura | 1,7 cm
Diâmetro | 1,7 cm
Peso | 50G
Garantia | O prazo de garantia do fabricante é de 1 ano, e não abrange quebras, trincas em vidros ou acrílicos
REATOR
Reator eletrônico 2x14W - T5 bivolt
CANTINA

## COMPOSIÇÃO
2436 | Eletricista | h | 1 | 10.8 | 10.8
6111 | Servente | h | 1 | 6.11 | 6.11
COTAÇÃO | Lâmpada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips | un | 4 | 8.9 | 35.6
COTAÇÃO | Reator eletrônico para lâmpada T5 840 2 x 14w bivolt | un | 2 | 43 | 86
07515/ORSE | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada T5, 4 x 14w refletor parabólico em alumínio | un | 1 | 183.76 | 183.76
322.27