MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSUNTO: Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico do campus Satuba do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na obra de Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico do campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas. Com área de cerca de 16.000m².

Esta especificação complementa os projetos fornecidos pela Contratante. Todas as modificações no projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito à Contratante, através da sua fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- PLACA DE OBRA: a placa da obra deverá ser executada em chapa de aço galvanizado sobre armação de madeira com seção de 7,5 cm  x 7,5 cm, em modelo que segue anexo, com as modificações que forem necessárias, assim sejam apresentadas pela fiscalização. A placa deverá conter o título da obra, o valor da obra, o nome do IFAL Campus Satuba, objeto a ser executado, e logomarca do Governo Federal, data de início e fim da obra. Deverá ser afixada no primeiro dia da obra, próxima à obra em local absolutamente visível pela comunidade. Usar o modelo apresentado pelo IFAL.

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: A contratada deverá manter na obra diariamente encarregado geral. O engenheiro deverá acompanhar a obra constantemente, estando presente na obra, no mínimo, 40h por mês. Há a necessidade de um técnico de segurança do trabalho para acompanhamento das atividades executadas, pelo menos, 4h por dia.

1.3- CONTAINER: o barracão da obra será composto por dois containers confeccionados em chapa de aço com nervuras trapezoidais, medindo cada qual, no mínimo, 2,4 m de largura, 6,0 m de comprimento e 2,4 m de altura. Um deles será usado para almoxarifado, devendo ter um vão único, prateleiras e porta dupla, não sendo necessárias janelas. O outro será usado como vestiários, contendo três lavatórios, quatro cabines com vasos sanitários e quatro cabines de chuveiros. Será admitida estrutura semelhante e com igual funcionalidade, desde que haja prévia aprovação da fiscalização. O fornecimento de água e energia será por conta da contratada.

1.4-PPRA:A Contratada deverá elaborar e apresentar à fiscalização o Programa de Prevenções de Riscos Ambientais (PPRA), referente à obra, de acordo com a Norma Regulamentadora (NR 09). O PPRA deverá ser apresentado no início da obra. Além do PPRA, deverá ser apresentado também no início da obra, o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), com apresentação de ART.

1.5-PGRCC:A Contratada deverá apresentar, também no início da obra, o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), com apresentação de ART.

1.6 PROJETOS AS BUILT: após a conclusão dos serviços, deverá ser feito o projeto as built de combate a incêndio e pânico, o qual será entregue em via digital (CD ou DVD) e em uma via impressa, assinada pelo técnico responsável, com a respectiva ART quitada.

1.6- TAPUME DE ISOLAMENTO EM MADEIRITE - os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados pela contratada. Deverá ser usado para o fechamento da obra. Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências das prefeituras, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duração da obra. Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no mínimo 60 kgf/m2 e ter altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso de pessoas e entrada de material, quando necessário.

1.7-ART/RRT: A Contratada deverá apresentar ao fiscal Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável técnico pela obra e do engenheiro da obra. Deverão ser apresentados ainda comprovante de pagamento delas.

2.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

A Contratada deverá fornecer antes do início da obra, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.

Os materiais reaproveitáveis provenientes da demolição serão convenientemente removidos para os locais indicados pela Fiscalização, devendo a contratada fazer uma listagem de tudo o que foi retirado e esta lista deverá ser assinada pela fiscalização antes que o material saia do local. A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços.

A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no projeto e de acordo com as recomendações da Norma NBR 5682.

2.1- A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. O calçamento da área externa (somente por onde for passar a tubulação) será retirado para possibilitar a passagem dos tubos de Aço para a alimentação dos hidrantes. Esta retirada prevê o reassentamento das pedras de paralelepípedo.

2.2- Ao retirar o piso de concreto com a utilização de ferramentas elétricas e manuais para a passagem dessa tubulação, previsto em projeto, deve-se sinalizar e proteger a área a ser demolida para evitar projeções de partículas em terceiros.

2.3- Deverão ser retiradas algumas partes do forro em PVC existente. A retirada deverá ser feita de forma cautelosa para possibilitar o reaproveitamento das réguas em outro local. Esta retirada se faz necessária para a passagem dos eletrodutos do sistema de detecção e alarme e colocação das caixas, além do lançamento dos cabos de ligação desse sistema.

2.4- Ao retirar as tábuas do forro de madeira, com a utilização de ferramentas elétricas e manuais para a passagem dessa tubulação, previsto em projeto, deve-se sinalizar e

proteger a área a ser retirada para evitar a queda desse material em terceiros. Tem que ser observado cuidado especial nessa retirada a fim de reaproveitar as peças retiradas.

2.5- Ao retirar as placas de gesso com a utilização de ferramentas elétricas e manuais para a passagem dessa tubulação, previsto em projeto, deve-se sinalizar e proteger a área a ser demolida para evitar projeções de partículas em terceiros.

2.6- O piso Gail das salas de processamento de carnes (inclusive recepção e despensa), de processamento de frutas (inclusive salas de doces e de pré-lavagem) e de laticínio (circulação, sala de iogurte, sala de doce, pasteurização e produção de queijo) deverá ser demolido.

2.7- Deverão ser feitos rasgos no piso para a passagem de tubulação de gás com diâmetro de 1 ¼” a 2”.

2.8- Remoção de entulhos - A remoção de entulhos deverá respeitar as tolerâncias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes, ou obstrua o transito de veículos e pessoas. A destinação dos resíduos deverá estar de acordo com as resoluções do CONAMA e com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC) apresentado à fiscalização. Ao final da obra deverão ser entregues à fiscalização toda a documentação comprovando a destinação dos entulhos, inclusive os manifestos.

3.0 ESCAVAÇÕES E CALÇAMENTOS

3.1- A escavação manual consiste na abertura de vala para a colocação dos tubos de ferro para a instalação hidráulica dos hidrantes. Essa vala terá 0,80m de largura por 0,70m de profundidade, atendendo a todos os pontos de hidrante. Essas aberturas têm que ser protegidas e devidamente sinalizadas para que não haja acidentes com trabalhadores, alunos, servidores e terceiros.

3.2- Após a colocação de toda a tubulação, as valas abertas serão reaterradas com o material retirado destas. E, só após esse reaterro, serão recolocadas as pedras de paralelepípedo. Deverão ser reaterrados ainda os rasgos para a passagem de tubulação de gás, cujas valas terão cerca de 30cm de largura por 30cm de profundidade.

3.3- Execução do passeio (calçada) de concreto através de preparo mecânico, com 7cm de espessura, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.

4.0. REVESTIMENTO DE PISO

Considerações iniciais

As pavimentações serão executadas de acordo com o indicado em projeto e adiante especificado. Nas áreas molháveis, os pisos terão caimento adequado para perfeito escoamento das águas. As cerâmicas antes do seu assentamento deverão ser imersos em água no mínimo 24

horas. A contratada deverá tomar o cuidado no sentido de remover o excesso de argamassa durante o assentamento do piso.

4.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL (e=5cm) - Após a demolição do piso existente deverá ser executado o lastro nas áreas cujo contrapiso existente foi danificado com a retirada do piso.

4.2 Regularização do piso- Após a demolição do piso existente será feita regularização do contrapiso com argamassa no traço 1:4(cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual.

4.3 Piso em placas cerâmicas de grês porcelanato extrudado para cozinha industrial 12X24cm – Será aplicada no piso das salas de processamento de carnes (inclusive recepção e despensa), de processamento de frutas (inclusive salas de doces e de pré-lavagem) e de laticínio (circulação, sala de iogurte, sala de doce, pasteurização e produção de queijo). SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE NO MOMENTO DA EXECUÇÃO!

4.4 Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm – será aplicado no depósito junto da pré-lavagem e na casa de gás.

5.0. PAREDES

5.1- Baldrame em concreto ciclópico fck=10MPa com c/30% pedra-de-mão cavas ate 80 cm de largura, inclusive escavação, exclusive formas – como base das paredes laterais da casa de gás. Deverá ser executado conforme NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações. ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

5.2- Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez – nas paredes da casa de gás. Os tijolos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações da Norma NBR 7171 para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e

areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, dever-se-á cuidar para

que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.

As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalização.

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a conclusão do pano de alvenaria.

6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas consistem na instalação de ponto de tomada para alimentação das luminárias de emergência alocadas no campus. As tomadas seguirão o padrão brasileiro (2P+T), de sobrepor, 10 Ampères, de uso geral, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, com canaleta plástica 20x10mm, Sistema “X”, e devidamente aterradas.

As luminárias de emergência, a serem alocadas em pontos determinados em projeto, serão compostas de 31 LED’s de alto brilho, com potência de 20 Watts cada. A alimentação destas luminárias de emergência será sempre por disjuntor exclusivo, sem interrupção, durante 24h. Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

Além das luminárias de LED, serão instalados também blocos autônomos de iluminação de emergência compostos de dois faróis com potência de 55 Watts. Estes blocos deverão vir com suporte e bateria de 12 Volts para garantir a comutação automática no caso de falta de energia, com autonomia para 2 (duas) horas. conforme indicação no projeto elétrico, com as recomendações do fabricante e com a norma da ABNT NBR 10898/2013, que regulamenta o sistema de iluminação de emergência.

7.0. INSTALAÇÕES DE GÁS

7.1- Instalação de rede de gás GLP para cozinha com 13 pontos e central de gás para 4 cilindros, inclusive os cilindros – deverá ser prevista uma rede de gás GLP para cozinha com 13 pontos e central de gás para cilindros, conforme planta esquemática em anexo. Porém a execução deverá ser feita conforme projeto executivo que será elaborado por profissional habilitado contratado pela construtora (a contratada) e aprovado pela fiscalização.

7.2 - Teste de estanqueidade em uma instalação com 13pontos, incluso laudo e  ART do engenheiro responsável – deverá ser feito conforme normas vigentes, de modo a garantir a estanqueidade da rede de gás executada.

7.3 - Projeto executivo de gás – no início da obra, deverá ser apresentado à fiscalização o projeto executivo de gás, acompanhado de ART devidamente quitada.

8.0. SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E DE ALARME

8.1– Detector de Fumaça Pontual Endereçável - Serão instalados 102 (cento e dois) detectores de fumaça pontual endereçáveis, tendo as seguintes características:

a) Alimentação: 16V a 32V DC;

b) Corrente do alarme: 10mA a 100mA, no máximo;

c) Corrente padrão:

- Média de 60µA, pico de 90µA a 24V DC

- Média de 40µA, pico de 60µA a 16V DC.

d) Umidade Relativa: 0% a 95%;

e) Sensibilidade: ajuste a 10% / 50cm;

f) Temperatura: +57ºC.

A tubulação do sistema será em ferro galvanizado  ᶲ ¾”, pintada de vermelho e os sensores instalados em conduletes de liga de alumínio fundido também de ᶲ ¾”. A tubulação que desce para a alimentação dos acionadores e avisadores audiovisuais será fixada na parede através de abraçadeiras tipo D com cunha, de ᶲ ¾”.

8.2- Estrutura em Fibra Ótica

Os cabos para executar as ligações entre os dispositivos e a central de detecção e alarme serão do tipo blindado, com as seguintes especificações: ser de cobre flexível, blindado com fita de cobre ou fita de alumínio, com dreno, 2x1,5mm², tensão de 1,0KV.

Devido aos blocos do campus serem distantes, há a necessidade de interconectá-los através de fibra ótica, com a utilização de conversores para a transformação do sinal ótico para elétrico e vice-versa, com a utilização de cabo ótico de 6 (seis) vias, multimodo, com baixa impedância. A conversão do sinal ótico para elétrico e vice-versa será realizado por meio de conversores RJ-45, para fibra ótica 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo. O lançamento deste

cabo será realizado através de posteamento implantado no campus até os pontos de conversão (conforme projeto executivo).

8.3- Central de Detecção e Alarme Endereçável

A central de detecção e alarme deve ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acústicos. Deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação, sendo obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central. Esse painel pode ser substituído por um display da central que indique a localização do acionamento.

Circuitos de detecção com dispositivos endereçados individualmente, permitindo a central identificar a área protegida e o dispositivo em alarme. Este sistema não permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos.

Descritivo Básico para a central de detecção e alarme:

- Endereçável com pelo menos 20 laços;

- possuir carregador flutuador;

- possuir proteção automática contra descarga da bateria;

- possuir indicador visual de condição de rede;

- duas baterias com duas linhas;

- possuir proteção contra sobretensão de entrada e sobrecarga de saída;

- Tensão 110V/220V (com chave seletora).

8.4- Sistema de Alarme

Serão instalados alarmes do tipo audiovisual. Os acionadores deverão ser instalados a uma altura de 1,35m do piso acabado, produzidos em chapa de aço e pintura epóxi de alta resistência. São instaladas junto a uma central e acompanham martelo para rompimento do vidro. E, em locais que requerem cuidados especiais, serão instalados alarmes do tipo visual.

As sirenes deverão possuir as seguintes características:

- Tensão de alimentação: 12 ~ 24Vcc;

- Corrente de consumo: 30mA;

- Pressão sonora de 100 dB a 1 metro;

- Entrada para eletroduto de ½”;

- Fundo e frente em ABS.

Devem ser instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado na forma de sobrepor, na cor vermelho segurança.

Serão instalados 35 (trinta e cinco) avisadores sonoros audiovisuais endereçáveis, distribuídos por todos os ambientes do campus onde tenha reunião de público. Os avisadores serão supervisionados pela central de detecção e alarme, inclusive quanto ao rompimento de fios

e cabos em suas ligações. Serão instalados a uma altura entre 2,20 e 3,50 metros, de forma sobreposta, preferencialmente na parede.

9.0 – RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ALIMENTAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES)

Para a alimentação da rede de hidrantes, serão implantados 2 (dois) reservatórios pré-fabricados em fibra de vidro, com capacidade de 10 mil litros de água. Estes ficaram em estrutura de concreto a uma altura útil de 6 metros, com captel. Para isso, será executada uma fundação em bloco de pedra rachão com concreto classe C25, com as seguintes dimensões: largura de 1,30m, comprimento de 1,30m e 1,70m de profundidade.

Conjuntamente com a implantação dos reservatórios, será construído o barrilete para a implantação das bombas de incêndio. Para a alimentação da rede de hidrantes, serão utilizados tubos de ferro com costura DIN 2440/NBR 5580 – classe média DIN 2 1/2”, com espessura de 3,65mm – 6,51Kg/m e tubos de ferro com costura DIN 2440/NBR 5580 – classe média DIN 4”, com espessura de 4,5mm – 12,1Kg/m.

O conjunto motor-bomba será composto de duas bombas, sendo uma principal e outra reserva, com as seguintes características:

Motor	trifásico, tensão 220/380VCA

potência	15cv

polos	04

rotação	3500rpm

rendimento	0,60

Bomba	45m³/h, 65,58 mca

sucção	Ø 4”, flange

recalque	Ø 2.1/2”, flange

carcaça	ferro fundido

rotor fixo	Ø 220 mm, ferro fundido

selo mecânico 	inox

parafusos e bujões 	aço galvanizado

base 	fixa

Mangueira

Aplicação	Edificação Comercial (tipo 2)

Capa	simples, reforço têxtil sintético confeccionado 100% em fio de alta tenacidade cor branca

Tubo interno	borracha sintética

Pressões	trabalho- 14 Kgf/cm². (1370 kpa

teste – 28 Kgf/cm². (2745 kpa

ruptura – 55 Kgf/cm². (4120 kpa

Uniões	Storz 1½”, latão

Norma	NBR 11861

Diâmetro	1 ½”

Comprimento	15m

Perda de carga	≤ 0,515mca/ m (Q= 200L/min)

Esguicho sólido

Tipo	Jato sólido

Engate	1 ½”, Storz

Requinte	fixo, Ø 16 mm

Construção	latão

Peso		0,65kg

Abrigo para hidrante

Tipo	sobrepor

Dimensões	750x500x170m (HxLxP)

Prateleiras p/ 2 mangueiras	1 (dobradiças c/ abertura 90°)

Porta (2)	c/ visores (vidro 4mm) e taramela

Construção	chapa de aço fosfatizado ≥ #18

Tratamento da chapa	anti-corrosivo, primer

Acabamento	duas demãos esmalte sintético vermelho

Tampa p/ hidrante de passeio (dispositivo de recalque)

Dimensões	400 x 600mm, ferro fundido com dobradiças

Inscrição na tampa	“incêndio” em baixo relevo

VÁLVULAS

Válvulas de Retenção

Tipo		horizontal ou vertical

Corpo		ferro fundido

Anel e eixo    		aço inox

Classe		125

Pressão de trabalho (água fria)		> 1960kPa

Válvulas Gaveta e Globo

Corpo		ferro fundido

Haste 		ascendente

Componentes internos		aço inox

Classe		150

Pressão de trabalho (água fria)		> 1960kPa

Válvula Globo Angular de 45°

Corpo		bronze forjado

Vedações		etileno-propileno

Volante		alumínio

Conexão de entrada		2½” BSP 11 F.P.P.

Conexão de saída		2½”, rosca macho, 5 F.P.P.

Adaptador Storz		2½” x 1½” (hidrantes internos)

2½” x 2½” (hidrante de passeio)

Pressão de trabalho (água fria)	> 210mca

Pressão de teste	> 840mca

CONEXÕES

Norma	NBR 6943, NBR 8090, DIN 2950

Material	ferro maleável, zincado a fogo

Rosca	BSP (NBR 6414), 	cônica externa, plana interna

Pressão de trabalho (água fria)	> 1200kPa

Pressão de teste	100bar

TUBULAÇÃO

Tipo		NBR 5580, DIN 2440, BS 1387 (média) com ou      sem costura, galvanizada

Pressão de teste	> 500kPa

Rosca	BSP (NBR 6414)

Pintura (em locais aparentes)	base p/ ferro galv., duas demãos esmalte sintético cor vermelho bombeiro

Manômetro

Tipo		industrial

Pressão de trabalho		10kg/cm²

Tolerância		< 1% (classe A1- ABNT)

Mecanismo		AISI 304

Diâmetro do instrumento		2½"

Caixa		fenol

Visor		vidro 4 mm, plano

Soquete		AISI 316

Mostrador			0 - 10kg/cm² (circular concêntrico, escala em 270°)

Ponteiro		balanceado

Tubo Bourdon		monel

Conexão		Ø 1/2" BSP

Pressostato

Tipo		diferencial

Grau de proteção		IP 66 (IEC 529)

Faixa de regulagem		1 a 10bar (10 a 100mca)

Diferencial		0,3 a 1,3bar

Pressão de ensaio		25bar

Temp. do meio		150°C

Contatos		reversores (1)

Conexão		Ø 3/8" BSP

Chave de Fluxo

Chave de fluxo d'agua com retardador pneumático,

Regulagem 	de “ 0 a 90 segundos,

Corpo 	alumínio astm B 211,

Pressão 	10 kgf / cm² - máxima

Palheta 	nylon com parafuso para regulagem

Vedação 	anel de borracha “ o-ring ”

Contato 	chave micro-switch unipolar

Dimensões 	120 mm x 155 mm x 120 mm

Alimentação 	elétrica - 110 / 220 vca-5a ou 110 / 220 vcc- 2,5A

Adequada para fixação com grampos em tubulações de Ø 2” a 8”

10.0. FORROS

Serão instaladas réguas de forro de PVC com dimensões 10cm ou 20cm nos locais onde serão retiradas as réguas para a passagem de tubulação e lançamento de cabos blindados para o sistema de detecção e alarme.

Serão colocadas tabuas de madeira para o forro. Estas tabuas terão 10x1cm fixadas em sarrafos de 2x10cm com espaçamento de 50 cm.

Nos ambientes onde tiver retirada de forro de gesso, esse forro será reposto em placas pré moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central de 1,20cm e nas bordas 3,0cm, através de estrutura de madeira e fixação com arame.

11.0. PINTURA

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções e cuidados especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas, seladas e emassadas. Deverão ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura, convindo prevenir a grande dificuldade de posteriores remoções de tintas aderidas às superfícies rugosas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Igual cuidado deverá haver entre as demãos de massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado.

Todos os tipos de pintura para cada ambiente serão de acordo com o abaixo relacionado:

11.1 Massa corrida 2 demãos – deverá ser aplicada em todos os tetos de gesso, no qual ele tenha que ser retirado para a passagem de eletrodutos. Deverão ser emassadas também todas as faces das paredes da casa de gás. Inclui o lixamento das placas para nivelamento. Caso seja necessário, deverão ser emassados os acabamentos das portas que tiveram seu sentido invertido.

11.2 Tinta Coralgesso ou similar (2 demãos) - deverá ser aplicada todos os tetos de gesso, no qual ele tenha que ser retirado para a passagem de eletrodutos. Decorridas 24 horas após a aplicação das demãos de massa corrida, a superfície será lixada levemente e limpa. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da pintura coralgesso ou similar, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. A cor será branca, no mesmo tom da pintura atual, porém, antes da aplicação, a tinta deverá passar pela aprovação do fiscal da obra para determinar a exata tonalidade. Caso seja necessário, deverão ser pintados os acabamentos das portas que tiveram seu sentido invertido.

11.3 e 11.4- As tubulações de ferro galvanizado serão pintadas na cor vermelho bombeiro. Antes da pintura, será aplicado fundo preparador óxido Ferro/Zarcão, anticorrosivo Primer a base de Epoxi para estruturas metálicas, com espessura de 25 micra. A tinta para a pintura da tubulação aparente será esmalte sintético na cor vermelha, específica para metais. Este mesmo fundo preparador será utilizado na estrutura dos corrimãos. Porém, a pintura de acabamento destes será em epóxi fosca para corrimão em ferro galvanizado.  A cor será definida pela fiscalização.

11.5 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS – em todas as faces das paredes da casa de gás.

12.0 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO

12.1 – Extintor de CO2 6kg, fornecimento e instalação, inclusive sinalização indicativa – a localização é a indicada no projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte integrante deste processo de licitação. Deverá obedecer ainda às recomendações do fabricante e à norma da ABNT NBR 11716.

12.2 – Extintor incêndio Pó Químico tipo ABC 6Kg, fornecimento e instalação, inclusive placa indicativa– a localização é a indicada no projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte integrante deste processo de licitação. Deverá obedecer ainda às recomendações do fabricante e à norma da ABNT NBR 11716.

12.3 – Placas Indicativas de Saídas de Emergência

As placas de sinalização de saídas de emergência devem ser fotoluminescentes, comprovada através de laudo de fabricante, com dimensões e localizações de acordo com o projeto de combate a incêndio e pânico aprovado e integrante deste processo de licitação. Deverão atender a NBR 13.434/2004.

12.4 – Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva

No local destes extintores, haverá demarcação de piso através de tinta retrorrefletiva vermelha e amarela à base de resina de acrílica com microesferas de vidro.

13.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 – Instalação de corrimãos no prédio principal (Direção Geral)

Serão instalados corrimãos em toda a extensão da escada do bloco principal, onde funciona a Direção Geral do campus. Serão instalados em ambos os lados da escada, conforme projeto específico anexo. Serão duplos e  em tubo de ferro galvanizado, com diâmetro de 1” (25,4mm), espessura de 0,25mm, contínuos, sem rebarbas, lixados e pintados, conforme especificações.

13.2 – Adaptação das portas para saídas de emergência

No prédio principal, existem portas de madeira que deverão ter a sua abertura/sentido de saída para fora da edificação. Para isso, elas terão que ser retiradas, depois retiram-se os batentes. Após esse procedimento, serão recolocados os batentes com sentido de abertura alterado e as folhas de madeira com sentido de abertura para fora.

13.3 – ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE – deverá ser executada na coberta da casa de gás, conforme esquema em anexo.

13.4 – TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO - deverá ser executado na coberta da casa de gás, conforme esquema em anexo.

10.3 – Limpeza da Obra

Serão removidos todos os entulhos das áreas de reforma e transportado para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nas paredes. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. A obra será entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações em perfeito funcionamento, as paredes, onde houver, deverão estar isentas de respingos.

Maceió, 21 de janeiro de 2016.

ALEXANDRE CORREIA DA SILVA

Engº Segurança do Trabalho

CREA RNP 020783544-6