MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSUNTO: Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do campus Marechal Deodoro do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na obra de Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e de SPDA do campus São Miguel dos Campos do Instituto Federal de Alagoas. Com área de cerca de 6.249,32m².

Esta especificação complementa os projetos fornecidos pela Contratante. Todas as modificações no projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito à Contratante, através da sua fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

1.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas consistem na instalação de ponto de tomada para alimentação das luminárias de emergência alocadas no campus. As tomadas seguirão o padrão brasileiro (2P+T), de sobrepor, 10 Ampères, de uso geral, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, com eletroduto eletrolítico leve, de diâmetro 3/4”, e devidamente aterradas. Os circuitos para alimentação dessas luminárias sairão dos quadros de distribuição mais próximos destas.

As luminárias de emergência, a serem alocadas em pontos determinados em projeto, serão compostas de 31 LED’s de alto brilho, com potência de 20 Watts cada. A alimentação destas luminárias de emergência será sempre por disjuntor exclusivo, sem interrupção, durante 24h. Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

Além das luminárias de LED, serão instalados também blocos autônomos de iluminação de emergência compostos de dois faróis com potência de 55 Watts. Estes blocos deverão vir com suporte e bateria de 12 Volts para garantir a comutação automática no caso de falta de energia, com autonomia para 2 (duas) horas, conforme indicação no projeto elétrico, com as recomendações do fabricante e com a norma da ABNT NBR 10898/2013, que regulamenta o sistema de iluminação de emergência.

2.0. SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E DE ALARME

5.1– Detector de Fumaça Pontual Endereçável - Serão instalados detectores de fumaça pontuais endereçáveis, tendo as seguintes características:

a) Alimentação: 16V a 32V DC;

b) Corrente do alarme: 10mA a 100mA, no máximo;

c) Corrente padrão:

- Média de 60µA, pico de 90µA a 24V DC

- Média de 40µA, pico de 60µA a 16V DC.

d) Umidade Relativa: 0% a 95%;

e) Sensibilidade: ajuste a 10% / 50cm;

f) Temperatura: +57ºC.

A tubulação do sistema será em PVC ᶲ ¾”, pintada de vermelho e os sensores instalados em conduletes de liga de alumínio fundido também de ᶲ ¾”. A tubulação que desce para a alimentação dos acionadores e avisadores audiovisuais será fixada na parede através de abraçadeiras tipo D com cunha, de ᶲ ¾”.

2.2- Central de Detecção e Alarme Endereçável

A central de detecção e alarme deve ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acústicos. Deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação, sendo obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central. Esse painel pode ser substituído por um display da central que indique a localização do acionamento.

Circuitos de detecção com dispositivos endereçados individualmente, permitindo a central identificar a área protegida e o dispositivo em alarme. Este sistema não permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos.

Descritivo Básico para a central de detecção e alarme:

- Endereçável com pelo menos 20 laços;

- possuir carregador flutuador;

- possuir proteção automática contra descarga da bateria;

- possuir indicador visual de condição de rede;

- duas baterias com duas linhas;

- possuir proteção contra sobretensão de entrada e sobrecarga de saída;

- Tensão 110V/220V (com chave seletora).

2.3- Sistema de Alarme

Serão instalados alarmes do tipo audiovisual endereçáveis. Os acionadores deverão ser instalados a uma altura de 1,35m do piso acabado, produzidos em chapa de aço e pintura epóxi de alta resistência. São instaladas junto a uma central e serão do tipo “REARMÁVEL”. E, em locais que requerem cuidados especiais, serão instalados alarmes do tipo visual.

As sirenes deverão possuir as seguintes características:

- Tensão de alimentação: 12 ~ 24Vcc;

- Corrente de consumo: 30mA;

- Pressão sonora de 100 dB a 1 metro;

- Entrada para eletroduto de ½”;

- Fundo e frente em ABS.

Devem ser instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado na forma de sobrepor, na cor vermelho segurança.

Serão instalados avisadores sonoros audiovisuais endereçáveis, distribuídos por todos os ambientes do campus onde tenha reunião de público. Os avisadores serão supervisionados pela central de detecção e alarme, inclusive quanto ao rompimento de fios e cabos em suas ligações. Serão instalados a uma altura entre 2,20 e 3,50 metros, de forma sobreposta, preferencialmente na parede.

3.0 – REDE DE HIDRANTES

Será construído o barrilete para a implantação das bombas de incêndio. Para a alimentação da rede de hidrantes, serão utilizados tubos de ferro com costura DIN 2440/NBR 5580 – classe média DIN 2 1/2”, com espessura de 3,65mm – 6,51Kg/m.

O conjunto motor-bomba será composto de duas bombas, sendo uma principal e outra reserva, com as seguintes características:

Motor	trifásico, tensão 220/380VCA

potência	10 CV

polos	04

rotação	3500rpm

rendimento	0,60

Bomba	45m³/h, 65,58 mca

sucção	Ø 4”, flange

recalque	Ø 2.1/2”, flange

carcaça	ferro fundido

rotor fixo	Ø 220 mm, ferro fundido

selo mecânico 	inox

parafusos e bujões 	aço galvanizado

base 	fixa

Mangueira

Aplicação	Edificação Comercial (tipo 2)

Capa	simples, reforço têxtil sintético confeccionado 100% em fio de alta tenacidade cor branca

Tubo interno	borracha sintética

Pressões	trabalho- 14 Kgf/cm². (1370 kpa)

teste – 28 Kgf/cm². (2745 kpa)

ruptura – 55 Kgf/cm². (4120 kpa)

Uniões	Storz 1½”, latão

Norma	NBR 11861

Diâmetro	1 ½”

Comprimento	15m

Perda de carga	≤ 0,515mca/ m (Q= 200L/min)

Esguicho sólido

Tipo	Jato sólido

Engate	1 ½”, Storz

Requinte	fixo, Ø 16 mm

Construção	latão

Peso	0,65kg

Abrigo para hidrante

Tipo	sobrepor

Dimensões	750x500x170m (HxLxP)

Prateleiras p/ 2 mangueiras	1 (dobradiças c/ abertura 90°)

Porta (2)	c/ visores (vidro 4mm) e taramela

Construção	chapa de aço fosfatizado ≥ #18

Tratamento da chapa	anti-corrosivo, primer

Acabamento	duas demãos esmalte sintético vermelho

Tampa p/ hidrante de passeio (dispositivo de recalque)

Dimensões	400 x 600mm, ferro fundido com dobradiças

Inscrição na tampa	“INCÊNDIO” em baixo relevo

VÁLVULAS

Válvulas de Retenção

Tipo		horizontal ou vertical

Corpo		ferro fundido

Anel e eixo    		aço inox

Classe		125

Pressão de trabalho (água fria)		> 1960kPa

Válvulas Gaveta e Globo

Corpo		ferro fundido

Haste 		ascendente

Componentes internos		aço inox

Classe		150

Pressão de trabalho (água fria)		> 1960kPa

Válvula Globo Angular de 45°

Corpo		bronze forjado

Vedações		etileno-propileno

Volante		alumínio

Conexão de entrada		2½” BSP 11 F.P.P.

Conexão de saída		2½”, rosca macho, 5 F.P.P.

Adaptador Storz		2½” x 1½” (hidrantes internos)

2½” x 2½” (hidrante de passeio)

Pressão de trabalho (água fria)	> 210mca

Pressão de teste	> 840mca

CONEXÕES

Norma	NBR 6943, NBR 8090, DIN 2950

Material	ferro maleável, zincado a fogo

Rosca	BSP (NBR 6414), 	cônica externa, plana interna

Pressão de trabalho (água fria)	> 1200kPa

Pressão de teste	100bar

TUBULAÇÃO

Tipo		NBR 5580, DIN 2440, BS 1387 (média) com ou      sem costura, galvanizada

Pressão de teste	> 500kPa

Rosca	BSP (NBR 6414)

Pintura (em locais aparentes)	base p/ ferro galv., duas demãos esmalte sintético cor vermelho bombeiro

Tipo		Tubo PBA de 85mm

Pressão de teste	> 500kPa

Essa tubulação será enterrada e alimentará os hidrantes. Para a transição do PBA para ferro galvanizado

Manômetro

Tipo		industrial

Pressão de trabalho		10kg/cm²

Tolerância		< 1% (classe A1- ABNT)

Mecanismo		AISI 304

Diâmetro do instrumento		2½"

Caixa		fenol

Visor		vidro 4 mm, plano

Soquete		AISI 316

Mostrador			0 - 10kg/cm² (circular concêntrico, escala em 270°)

Ponteiro		balanceado

Tubo Bourdon		monel

Conexão		Ø 1/2" BSP

Pressostato

Tipo		diferencial

Grau de proteção		IP 66 (IEC 529)

Faixa de regulagem		1 a 10bar (10 a 100mca)

Diferencial		0,3 a 1,3bar

Pressão de ensaio		25bar

Temp. do meio		150°C

Contatos		reversores (1)

Conexão		Ø 3/8" BSP

Chave de Fluxo

Chave de fluxo d'agua com retardador pneumático,

Regulagem 	de 0 a 90 segundos,

Corpo 	alumínio astm B 211,

Pressão 	10 kgf / cm² - máxima

Palheta 	nylon com parafuso para regulagem

Vedação 	anel de borracha “o-ring”

Contato 	chave micro-switch unipolar

Dimensões 	120 mm x 155 mm x 120 mm

Alimentação 	elétrica - 110 / 220 vca-5a ou 110 / 220 vcc- 2,5A

Adequada para fixação com grampos em tubulações de Ø 2” a 8”

4.0 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO

4.1 – Extintor de CO2 6kg, fornecimento e instalação, inclusive sinalização indicativa – a localização é a indicada no projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte integrante deste processo de licitação. Deverá obedecer ainda às recomendações do fabricante e à norma da ABNT NBR 11716.

4.2 – Extintor incêndio Pó Químico tipo ABC 6Kg, fornecimento e instalação, inclusive placa indicativa– a localização é a indicada no projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), parte integrante deste processo de licitação. Deverá obedecer ainda às recomendações do fabricante e à norma da ABNT NBR 11716.

4.3 – Placas Indicativas de Saídas de Emergência

As placas de sinalização de saídas de emergência devem ser fotoluminescentes, comprovada através de laudo de fabricante, com dimensões e localizações de acordo com o projeto de combate a incêndio e pânico aprovado e integrante deste processo de licitação. Deverão atender a NBR 13.434/2004.

4.4 – Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva

No local destes extintores, haverá demarcação de piso através de tinta retrorrefletiva vermelha e amarela à base de resina de acrílica com microesferas de vidro.

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

O SPDA deverá ser executado conforme NBR 5419/2015. Os dispositivos e equipamentos deverão garantir a continuidade elétrica em caso de descarga atmosférica. Deverá ser emitido laudo referente ao SPDA.

É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e também toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

5.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O método utilizado deverá ser a da Gaiola de Faraday em conjunto com o captor Franklin.

O presente descritivo tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA – para a proteção das edificações do campus a serem executados.

O projeto estabelece os critérios e especificações para a execução da obra do SPDA e sistema de aterramento, visando trazer às edificações segurança e redução dos riscos das Descargas Atmosféricas.

Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições da publicação da Norma Técnica Brasileira NBR 5914, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.2 SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO

O método utilizado para a proteção dos imóveis será a Gaiola de Faraday em conjunto com o captor Franklin.

- serão instalados 68 terminais aéreos e um captor tipo Franklin, distribuídos conforme projeto e interligados a malha de captação com através de barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3 metros.

| Item | Especificação Técnica | Ilustrativa |
| --- | --- | --- |
| Terminal Aéreo | Terminal aéreo em aço galvanizado h = 50cm x 3/8”, com fixação horizontal Sem bandeira |  |
| Captor tipo Franklin uma descida | Em aço inoxidável rosca ¾” x 350mm |  |
| Mastros | Mastros Telescópicos com redução para 3/4” H = 6 metros (3m x ø2” + 3m x ø 1 ½” |  |
| Base para mastros | Bases para mastros em alumínio fundido ø2” para fixação do mastro através de parafusos sextavados e buchas nº 08 e arruelas |  |
| Estais para fixação de mastros | Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores 2 metros cada estais x ø2” |  |
| Sinalizadores | Sinalizador noturno com relé fotoelétrico Duplo p/ 2 lâmpadas 60W com relé fotoelétrico 220V |  |
| Cabo de cobre nu | Cabo de cobre nu #50mm² - 7 fios x ø2”, (NBR 6524) |  |
| Materiais para vedação | Silicone bisnaga 300g Pasta anti-óxido 400g |  |

5.3 SUBSITEMA DE DESCIDAS

O subsistema de descidas deverá ser utilizada barra chata de alumínio até o piso térreo, a partir de onde deverão ser derivados para cabos de cobre nu #50mm² até as hastes de aterramento em caixas de passagem subterrâneas.

5.4 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento será composta de um anel de cordoalha de cobre de #50mm² nas laterais das edificações (vão entre o prédio principal e o Anexo), com hastes de aterramento de 5/8” e 254 microns.

| Item | Especificação Técnica | Ilustrativa |
| --- | --- | --- |
| Hastes de aterramento | Haste cobreada alta camada prolongáveis ø 5/8” x 3,0m |  |
| Soldas exotérmicas |  |  |

5.5 LAUDO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA (SPDA)

Deverá ser entregue, após execução do SPDA, Laudo Técnico de Conformidade do Sistema de Aterramento. Esse laudo terá que ser elaborado por Engenheiro Eletricista, habilitado no Conselho de Classe (CREA) com a respectiva ART definitiva. Esse laudo deverá atestar a baixa resistência do sistema para escoar a descarga elétrica, caso essa aconteça, dentro dos parâmetros de segurança das Normas Técnicas Oficiais existentes.

Maceió, 13 de Setembro de 2018.

ALEXANDRE CORREIA DA SILVA

Engº Segurança do Trabalho

CREA RNP 020783544-6