PROJETO HIDRAÚLICO E SANITÁRIO – IFAL_SÃO MIGUEL DOS CAMPUS - AL

MEMORIAL DESCRITIVO

ÍNDICE

1.	DADOS DA OBRA	3

2.	OBJETIVO	3

3.	NORMAS TÉCNICAS	3

4.	DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PROJETO HIDRÁULICO E SANITÁRIO	3

4.1.	PROJETO HIDRAÚLICO	3

4.2.	PROJETO SANITÁRIO	4

5.	CONVENÇÕES	5

6.	CONDIÇÕES GERAIS	5

7.	PROJETO HIDRAÚLICO	5

7.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS:	5

7.2.	ABASTECIMENTOS:	6

7.3.	RESERVATÓRIOS	6

7.4.	CASA DE BOMBAS E RECALQUE DE ÁGUA FRIA/REUSO:	6

8.	PROJETO SANITÁRIO	6

8.1.	CONDIÇÕES GERAIS:	6

8.2.	RAMAIS COLETORES:	6

8.3.	DESTINO DO ESGOTO:	7

8.4.	COLUNAS DE VENTILAÇÃO:	7

9.	OBSERVAÇÕES GERAIS	7

# DADOS DA OBRA

Obra:  Reforma de Banheiro em colégio, no Instituto Federal de Alagoas - IFAL_Campus São Miguel – Unidade Provisória

Tipo de Edificação: INSTITUCIONAL

Número de Pavimentos: 01

Número de Unidades: 02

Autor do Projeto Israel Correia Oliveira

# OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade esclarecer a metodologia de cálculo, o escopo técnico, descrever os materiais e serviços adotados na elaboração do Projeto Hidráulico e Sanitário.

# NORMAS TÉCNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT):

- NBR 5626: 98 – Instalação Predial de Água Fria

- NBR 8160: 99 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário

# DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PROJETO HIDRÁULICO E SANITÁRIO

## PROJETO HIDRAÚLICO

Prancha:  01/02

Descrição: PROJETO HIDROSSANITÁRIO – Proojeto de Esgoto e Detalhamento.

Arquivo: PROJ HIDRAÚLICO – HIDROSSANITARIO PROVISÓRIO.dwg

## PROJETO SANITÁRIO

Prancha:  02/02

Descrição: PROJETO HIDROSSANITÁRIO – Proojeto de Esgoto e Detalhamento.

Arquivo: PROJ HIDRAÚLICO – HIDROSSANITARIO PROVISÓRIO.dwg

# CONVENÇÕES

O presente projeto foi desenvolvido segundo as normas da ABNT, seguindo as convenções apresentadas nas pranchas.

# CONDIÇÕES GERAIS

Somente poderão ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas aprovadas ou recomendadas e especificações deste Memorial.

As citações de marcas e produtos deste Memorial têm a função de especificar características mínimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com características equivalentes a citada, mediante a apresentação de amostras e certificados exigidos pela Fiscalização, a critério desta.

As instalações a serem executadas, deverão ser garantidas quanto à qualidade dos materiais empregados e mão-de-obra.

As tubulações de PVC rígido não poderão, em hipótese alguma, ficar sujeitas a solicitações mecânicas nem serem embutidas em elementos estruturais do edifício, salvo em furações previstas e indicadas em projeto.

# PROJETO HIDRAÚLICO

## CONSIDERAÇÕES GERAIS:

As instalações de Água Fria foram projetadas de modo a:

- Garantir o fornecimento suficiente para as necessidades da unidade;

- Preservar o máximo de conforto dos usuários e com vazões e pressões necessárias para o perfeito funcionamento dos aparelhos;

- Preservar rigorosamente a qualidade da água;

- Reduzir os níveis de ruídos;

- Os parâmetros adotados são NBR 5626:98 da ABNT;

## ABASTECIMENTOS:

    - ÁGUA FRIA

O abastecimento do sistema proposto provém de um 4 reservatório D'água existente localizado sobre os banheiros na propriedade do campus. Será instalada uma rede que alimentará os banheiros, através de uma derivação em suas proximidades.

    - RESERVATÓRIO SUPERIOR:

Será composto por 04 (dois) reservatórios em polietileno com 1m³ cada, totalizando 4m³, sendo instalados na laje de cobertura dos banheiros .

# PROJETO SANITÁRIO

## CONDIÇÕES GERAIS:

As instalações de esgoto e ventilações foram projetadas de modo a:

A)	Permitir rápido escoamento dos despejos e facilitar as desobstruções;

B)	Vedar a passagem de gases e insetos das canalizações para interior do prédio;

C)	Não permitir vazamentos, escapamentos de gases, ou formação de depósitos no interior das canalizações;

D)	Impedir a contaminação e poluição da água potável.

## RAMAIS COLETORES:

Foram projetados de modo a captar os despejos através de redes no pavimento térreo e conduzi-los para a parte externa da obra, sendo daí transportado pela rede externa. As redes têm as especificações das bitolas e inclinações necessárias. Estes dados foram obtidos através das somatórias das unidades de descarga de cada trecho. Devido à possibilidade de obstrução dos coletores e subcoletores foram previstos peças para inspeção (caps ou caixas de inspeção). As declividades mínimas das redes de esgoto não especificadas serão:

40mm,50mm = 0.5%                                                75mm, 100mm = 1.00%

## DESTINO DO ESGOTO:

A rede externa coletará os ramais internos dos banheiros e seguirá para um sistema de Tratamento de ,  conforme memorial descritivo da mesma.

## COLUNAS DE VENTILAÇÃO:

Foram locados tubos de ventilação em pontos que evitam a retro-sifonagem dos dispositivos de proteção contra gases pôr fechos hídricos e para que os gases do esgoto subam para fora da unidade propiciando uma aeração adequada. As colunas partem do Pavimento Térreo e seguem até ultrapassar 30cm acima da cobertura, tendo chapéu protetor na sua extremidade. A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação situada a menos de 2,0m de distância de qualquer janela ou porta, deverá elevar-se pelo menos 1,0m acima da verga.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

A)	Toda tubulação de Água Fria deverá ser submetida a uma pressão de teste 50% superior a pressão estática máxima na instalação, não sendo menor que 1,0 Kgf/cm2 em qualquer ponto da canalização. A duração da prova será de 06 (seis) horas no mínimo sem que sejam detectados vazamentos.

B)	As tubulações de Água Fria quando passadas através de elementos estruturais de reservatórios, deverão ser tomadas medidas que assegurem perfeita estanqueidade, bem como serem previstos dispositivos de dilatação (juntas de borracha).

C)	As canalizações de distribuição de água nunca deverão ser inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 0,2% no sentido de escoamento, não se admitindo o sentido inverso.

D)	Nos cruzamentos das redes de água com as redes de esgoto, a canalização de água deverá passar sobre a de esgoto.

E)	As canalizações não poderão passar dentro de poços de recalque, de visita, caixas de inspeção ou valas.

F)	Toda tubulação de Esgoto Primário e Secundário deverão ser testada com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 3,0 mca antes da colocação dos aparelhos e após a colocação dos aparelhos. Também deverá ser submetida a prova de fumaça, sob pressão mínima de 25mm de coluna d’água e o tempo da prova deve ser de no mínimo 15 minutos.

G)	As colunas de Esgoto e Águas Pluviais, quando instaladas em shafts, deverão ser fixadas pôr braçadeiras, de 3 em 3 metros no mínimo, observando o disposto no item seguinte.

H)	Nos casos em que as canalizações devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e qualidades dos elementos suportantes ou de fixação – braçadeiras, perfilados “U”, bandejas, etc. – serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

I)	As extremidades das tubulações de Esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de bucha de papel ou madeira, para tal fim.

J)	Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais.

K)	Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugs, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

L)  Todo material empregado deverá ser analisado pelo instalador, para que o mesmo não seja usado com algum defeito de fabricação.

M)	Alterações nas especificações dos materiais deverão ser comunicadas ao projetista e ao proprietário.

N)	Tubulações expostas á intempéries deverão receber pintura de proteção.

O)	Para a montagem das tubulações deverão ser obedecidas as instruções dos respectivos fabricantes.

P)Deverão ser tomadas precauções para se evitar infiltrações em paredes e tetos, bem como obstruções de

ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

Q)	Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do último tubo deverá ser fechada para impedir a introdução de corpos estranhos.

R)	Os tubos de modo geral serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

S)	A instalação será dotada de elementos necessários a possíveis operações de inspeção e desobstrução.

T)	Após o início de funcionamento será realizada análise dos efluentes para liberação de uso da rede coletora de esgoto.