MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSUNTO: Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do campus Rio Largo do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na obra de Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do campus Rio Largo do Instituto Federal de Alagoas. Com área de cerca de 5.017,32m².

Esta especificação complementa os projetos fornecidos pela Contratante. Todas as modificações no projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito à Contratante, através da sua fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

O SPDA deverá ser executado conforme NBR 5419/2015. Os dispositivos e equipamentos deverão garantir a continuidade elétrica em caso de descarga atmosférica. Deverá ser emitido laudo referente ao SPDA.

É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e também toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O método utilizado deverá ser a da Gaiola de Faraday em conjunto com o captor Franklin.

O presente descritivo tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA – para a proteção das edificações do campus a serem executados.

O projeto estabelece os critérios e especificações para a execução da obra do SPDA e sistema de aterramento, visando trazer às edificações segurança e redução dos riscos das Descargas Atmosféricas.

Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições da publicação da Norma Técnica Brasileira NBR 5419/2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO

O método utilizado para a proteção dos imóveis será a Gaiola de Faraday em conjunto com o captor Franklin.

- serão instalados  terminais aéreos e captores tipo Franklin, distribuídos conforme projeto e interligados a malha de captação através de Barras chatas de alumínio.

| Item | Especificação Técnica | Ilustrativa |
| --- | --- | --- |
| Terminal Aéreo | Terminal aéreo em aço galvanizado h = 50cm x 3/8”, com fixação horizontal Sem bandeira |  |
| Captor tipo Franklin uma descida | Em aço inoxidável rosca ¾” x 350mm |  |
| Mastros | Mastros Telescópicos com redução para 3/4” H = 6 metros (3m x ø2” + 3m x ø 1 ½” |  |
| Base para mastros | Bases para mastros em alumínio fundido ø2” para fixação do mastro através de parafusos sextavados e buchas nº 08 e arruelas |  |
| Barras chatas de Alumínio | Fornecimento e instalação de Barras chatas de alumínio 3/4” x ¼”. |  |
| Estais para fixação de mastros | Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores 2 metros cada estais x ø2” |  |
| Cabo de cobre nu | Cabo de cobre nu #50mm² - 7 fios x ø2”, (NBR 6524) |  |
| Fixador | Fixador universal em latão estanhado para cabos de #16mm² a #70mm² |  |
| Conector | Conector de pressão SPLIT- BOLT p/ cabo de cobre. |  |
| Materiais para vedação | Silicone bisnaga 300g Pasta anti-óxido 400g |  |

  - SUBSITEMA DE DESCIDAS

O subsistema de descidas deverá ser utilizado cabo de cobre nu #16mm² embutido em eletroduto à parede por meio de abraçadeiras e parafusos até 2,50 metros do piso térreo, terminando na caixa de medição, a partir de onde deverão ser derivados para cabos de cobre nu #50mm² protegidos por eletrodutos de PVC até as hastes de aterramento em caixas de passagem subterrâneas.

  - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento será composta de um anel de cordoalha de cobre de #50mm² nas laterais das edificações (vão entre o prédio principal e o Anexo), com hastes de aterramento de 5/8” e 254 microns.

| Item | Especificação Técnica | Ilustrativa |
| --- | --- | --- |
| Hastes de aterramento | Haste cobreada alta camada prolongáveis ø 5/8” x 3,0m |  |
| Soldas exotérmicas |  |  |

  - LAUDO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA (SPDA)

Deverá ser entregue, após execução do SPDA, Laudo Técnico de Conformidade do Sistema de Aterramento. Esse laudo terá que ser elaborado por Engenheiro Eletricista, habilitado no Conselho de Classe (CREA) com a respectiva ART definitiva. Esse laudo deverá atestar a baixa resistência do sistema para escoar a descarga elétrica, caso essa aconteça, dentro dos parâmetros de segurança das Normas Técnicas Oficiais existentes.

Maceió, 01 de Novembro de 2019.

ALEXANDRE CORREIA DA SILVA

Engº Segurança do Trabalho

CREA RNP 020783544-6