# M E M O R I A L    D E S C R I T I V O

01 – OBJETIVO

02 – CONEXÕES AO SISTEMA ELETROBRÁS

03 – ALIMENTAÇÕES DO CIRCUITO PRIMÁRIO

04 – ESTRUTURA

05 – SUBESTAÇÃO

05.1 – CARACTERÍSTICA  DO TRANSFORMADOR

06 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO

07 – SISTEMAS DE ATERRAMENTO

08 – MEDIÇÃO

09 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BAIXA TENSÃO

09.1 – RAMAL DE ALIMENTAÇÃO

09.2 – PROTEÇÃO E COMANDO

10 – CÁLCULO DA DEMANDA ( DE ACORDO COM NORMA  NTF-02)

11 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS MATERIAIS

12 – RELAÇÕES DE MATERIAIS

13 – DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO

14 – DIAGRAMA UNIFILAR

15 – DETALHE DA SUBESTAÇÃO

16 – PROJETO DA MALHA DE TERRA

## 01 - O B J E T I VO

Conforme o projeto baseado nas normas e padrões vigente da ELETROBRÁS DISTRIBUIDORA ALAGOAS e NBR-14039/2005, elaboramos este projeto executivo, com objetivo a construção de uma rede de distribuição primária em 13,8 kV e cinco subestações área e uma subestação abrigada  abaixadora de tensão 13800V/380/220V de (757,5kVA), com os seguintes transformadores, (45; 75; 112,5; 150; 225kVA) Trifásica, que destina alimentar as instalações  elétricas do IFAL (INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS) CAMPUS SATUBA – Rua 17 de agosto s/n Centro Satuba-AL.

Para alimentação do referido empreendimento, foi projetada uma rede de distribuição com 1100m, em 13,8kV em cabo dotado de cobertura protetora em XLPE 90°para 15KV de alumínio e mensageiro de aço zincado a quente SM de 3# 50mm²  + Φ 9,5 mm SM 01  (cinco) subestações abaixadora de tensão, tipo área, trifásica, com  potência nominal de (45; 75 e 112,5; 150; 150)kVA e (uma) tipo abrigada, trifásica, com  potência nominal de (225)kVA,  e entrada subterrânea através de cabo singelo de alta tensão 12/20kv de seção 25 mm² de cobre, EXLPE.

Plantas e desenhos encontram-se informações técnicas, que através da análise das mesmas, permitirão coordenação dos trabalhos.

Memorial descritivo contém todas as informações técnica sobre os procedimentos empregados na elaboração do projeto e execução do mesmo, traduzindo com mais clareza, as informações contidas em plantas, diagramas elétricos e outros detalhes.

02 - SANGRIA   AO   S I S T E M A   ELETROBRÁS

A alimentação será feita em cabo dotado de cobertura protetora em XLPE 90°para 15KV de alumínio e mensageiro de aço zincado a quente SM de ( 3# 50mm2  + Φ 9,5 mm ), em 13800 volts, entre fase instalado através do  poste de concreto armado, seção duplo T tipo 600daN/11m (existente), equipado com estrutura,  E6-CE,  (projetado),  N1-S2 (existente) e um jogo de chaves fusíveis, estribo e grampo de linha viva (projetado), conforme o diagrama de localização.